.

黑龙江路原环保沥青（彩色）混凝土拌合站

建设项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：黑龙江路原沥青混凝土有限公司

编制单位：黑龙江路原沥青混凝土有限公司

2023年11月

建设单位法人代表:	        （签字）

项 目 负 责 人:

填 表 人：

建设单位：黑龙江路原沥青混凝土有限公司

# （盖章）

编制单位：

电    话：18604514846

邮    编：163000

地    址：大庆市龙凤区光明产业园区内外环东路北侧，规划三号街东侧

# 表一

| 建设项目名称 | 黑龙江路原环保型沥青（彩色）混凝土拌合站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 黑龙江路原沥青混凝土有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 大庆市龙凤区光明产业园区内外环东路北侧，规划路三号街东侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 普通沥青混凝土，彩色沥青混凝土。 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产35万m3沥青混凝土，其中普通沥青混凝土30万m3，彩色沥青混凝土5万m3。 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产35万m3沥青混凝土，其中普通沥青混凝土30万m3，彩色沥青混凝土5万m3。 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年8月 | 开工建设时间 | 2021年4月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年3月 | 验收现场 监测时间 | 2023年6月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 大庆市龙凤区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 兴建安环生态环境有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 黑龙江路原沥青混凝土有限公司 | 环保设施 施工单位 | 黑龙江路原沥青混凝土有限公司 |  |  |
| 投资总概算（万元） | 12000 | 环保投资总概算（万元） | 42 | 比例 | 0.35% |
| 实际总概算（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 59 | 比例 | 0.49% |
| 验收监测依据 | 1.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.7.16）； 2.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号，环境保护部，2017.11.22）； 3.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年 第9号，2018.5.15）； 4.《黑龙江省环境保护厅关于建设项目环境保护设施验收的工作指引（试行）》（黑龙江省环境保护厅，环保厅函[2018]284号，2018.8.23）； 5.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）； 6.《黑龙江路原环保型沥青（彩色）混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》 （兴建安环技术咨询有限公司，2020.08）； 7.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令[2015]第 23 号，2015 年 4 月 24 日修正）； 8.《关于黑龙江路原环保型沥青（彩色）混凝土拌合站建设项目环境影响报告表的批复》龙环建审[2020]20号。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准，见表1-1。 表1-1 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2mg/m3. 净化设施最低去除效率(%); 60. 2、运营期锅炉所产生的废气污染物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 新建锅炉大气污染物排放限值，见表1-2。 表1-2 锅炉大气污染物排放标准 序号; 污染物; 燃气锅炉限值（mg/m3）; 标准. 1; 颗粒物; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 2; 二氧化硫; 50. 3; 氮氧化物; 200. 4; 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 3、烘干粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放标准，见表1-3。 表1-3 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 高度; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15m; 1.0. 4、沥青搅拌装置排放废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》表2二级排放标准，见表1-4。 表1-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 排放源; 高度; 排放限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 沥青烟; 沥青搅拌装置排气筒; 15m; 75; 0.18. 苯并芘; 0.3×10-3; 0.05×10-3. 5、加热炉烟气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996）表2二级标准，见表1-5。 表1-5 工业炉窑大气污染物排放标准 污染物; 排放源; 排放限值（mg/m3）. 颗粒物; 加热炉（非金属加热炉）; 200. 二氧化硫; 850. 6、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）表1中2类标准，见表1-6。 表1-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 7、水污染物排放标准 表1-7 项目废水排放执行标准 污染物名称; 浓度限值; 单位. COD; 500; mg/L. 氨氮; -. 表1-8 大庆市东城区污水处理厂进出水水质标准 单位：mg/L COD; BOD5; SS; NH3-N; pH（无量纲）. 设计进水; 400; 200; 250; 30; 6-9. 设计出水; 50; 10; 10; 8（15）; 6-9. 8、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |

# 表二

工程建设内容： 1、企业概况： 黑龙江路原沥青混凝土有限公司于2019年12月18日注册成立，厂址位于黑龙江省大庆市龙凤区黑龙江龙凤经济开发区内厂房（光砼北街2号），占地面积为34871.87m2，现主要生产沥青混凝土，可年产35万m3沥青混凝土，其中普通沥青混凝土30万m3，彩色沥青混凝土5万m3。 建设单位黑龙江路原沥青混凝土有限公司委托兴建安环生态环境有限公司承担该项目的环境影响评价工作。环境影响评价单位在现场勘查和资料调研的基础上，于2020年8月编制完成了《黑龙江路原环保型沥青（彩色）混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》，并上报主管审批部门大庆市龙凤区环境保护局。2020年9月5日，大庆市龙凤区环境保护局龙环建审[2020]20号文对该项目的环境影响报告表做了批复。 该建设项目于2021年4月开工建设，2021年8月竣工。2023年4月开始调试生产。现该建设项目已完成排污许可证申报工作。排污许可证证书编号：91230603MA1BXMJW1U001U。 2、项目周边地理位置： 本项目地处东经125.075411°，北纬46.494552°，项目地址位于大庆市龙凤区光明产业园区内外环东路北侧，规划三号街东侧。项目北侧 1330m处为沁园小区、1170m处为大庆市三十一中，西北侧2700m处为湖韵新村，东北侧600米处为董家泡。 3、工程建设内容： 项目购置安装DG4000型沥青拌合站1套、乳化沥青设备1套等生产设备新建一条沥青混凝土的生产线，安装一座燃气锅炉，一套加热炉用于生产供热，安装一座燃气锅炉用于生活供热。项目建成后可年产35万m3沥青混凝土，其中普通沥青混凝土30万m3，彩色沥青混凝土5万m3。 4、验收范围：对沥青混凝土生产设备及其它配套设施本体安装；及环保设施建设。 项目平面布置图见图2-1，项目地理位置示意图见图2-2。 图2-1 项目平面布置图 图2-2 项目地理位置示意图 5、项目组成 项目基本情况及验收规模经现场查看，与环评情况对照具体见表2-2。 表2-2 项目环评情况与实际验收情况对照表 类别; 建设内容; 环评设计建设内容; 实际建设内容及规模; 备注. 主体工程; 沥青混凝土生产线; 本项目位于厂区中心处设置生产区，用于新建一条沥青混凝土的生产线，项目建成后可年产35万m3沥青混凝土，其中普通沥青混凝土30万m3，彩色沥青混凝土5万m3。; 本项目位于厂区中心处已建设生产区，已建设一条沥青混凝土的生产线，可年产35万m3沥青混凝土，其中普通沥青混凝土30万m3，彩色沥青混凝土5万m3。; 与环评一致. 沥青改性装置; /; 已建设一套沥青改性装置，处理能力为20t/h，; 原环评未提及改性装置，验收补充。. 辅助工程; 锅炉; 安装一台2.5t/h燃气导热油炉，一套燃气的加热炉用于生产供热。一台1t/h燃气热水锅炉用于生活供热。; 已安装一台2.5t/h燃气导热油炉，已安装一套燃气的加热炉用于生产供热。已安装一台1t/h燃气热水锅炉用于生活供热。; 与环评一致. 公用工程; 供水系统; 本项目无生产用水，本项目厂区生活用水利用厂区内原有水井所提供。; 本项目无生产用水，本项目厂区生活用水依托园区供水管网提供。; 已由园区供水管网统一提供用水. 排水系统; 本项目无生产废水排放，本项目废水为生活污水，生活污水排入自建的防渗污水池收集，定期运送至东城区污水处理厂处理后排入北二十里泡。; 本项目无生产废水排放，本项目废水为生活污水，生活污水排入自建的防渗污水池收集，再经由下水管网后排入污水处理厂处理。; 与环评一致. 供电系统; 本项目所在地电力资源丰富，由附近变电所引入10kV电力线路覆盖全区，用电量约2.5×105kWh/a。; 本项目所在地电力资源丰富，由附近变电所引入10kV电力线路覆盖全区，用电量约2.5×105kWh/a。; 与环评一致. 供热系统; 项目生产用热由一台新建的2.5t/h燃气导热油炉和1台加热炉所提供。本项目冬季不生产，无需对生产区域进行供热，仅对生活区进行供热，生活供热由一台新建的1t/h燃气热水锅炉提供。; 项目生产用热由一台已建设的2.5t/h燃气导热油炉和1台加热炉所提供。本项目冬季不生产，无需对生产区域进行供热，仅对生活区进行供热，生活供热由一台已建设的1t/h燃气热水锅炉提供。; 与环评一致. 消防系统; 项目按消防安全的要求配备灭火器；项目安装消防栓，消防供水量满足20L/s要求。; 项目按消防安全的要求已配备灭火器；项目安装消防栓，消防供水量满足20L/s要求。; 与环评一致. 环保工程; 废水; 本项目不产生生产废水，生活污水排入自建的防渗污水池收集，定期运送至东城区污水处理厂处理后排入北二十里泡。基础必须防渗，防渗层为1m厚的粘土层，渗透系数≤10-7cm/s。; 本项目不产生生产废水，生活污水排入自建的防渗污水池收集，经下水管网排至东城区污水处理厂处理后排入北二十里泡。基础必须防渗，防渗层为1m厚的粘土层，渗透系数≤10-7cm/s。; 不拉运，采用下水管网管输至东城区污水处理厂. 废气; 搅拌中产生的沥青烟、苯并（a）芘利用活性炭吸附法对收集的沥青烟气进行净化处理，干燥筒产生的粉尘利用布袋除尘器进行除尘，搅拌和干燥筒产生的废气处理后经生产设备上方的1根15m高的排气筒排放；沥青储罐保温加热过程产生的沥青烟，该部分沥青烟经沥青罐呼吸口排出，在呼吸口设置导气管，并将呼吸产生的废气导入到活性炭吸附装置（与生产共用一套环保措施）后由15m高的烟囱排放；生产所用的导热油炉产生的锅炉废气由新建的1根20m高烟囱排放；新建的加热炉采用天然气作为原料，产生的废气经1根20m高烟囱排放；生活所用的天然气锅炉由新建的1根15m高烟囱排放；本项目在碎石、矿粉卸料和堆放过程以及输送过程会产生少量的无组织粉尘，洒水及防风抑尘网降尘，加强绿化，做好设备的密闭，来减少粉尘无组织排放量；本项目食堂安装油烟净化器，处理效率不低于60%，经油烟净化器处理后经专用烟道引至所在建]筑物顶部排放。; 已建设：搅拌中产生的沥青烟、苯并（a）芘收集的烟气由喷淋塔+1套动离除雾设备+1套光氧催化设备+1套活性炭吸附装置与生产共用一套环保措施（TA001）净化处理，后由15m高的排气筒排放(DA001)；干燥筒采用天然气燃烧器加热，产生的粉尘利用布袋除尘器进行除尘，干燥筒产生的废气处理后经生产设备上方的布袋除尘器(TA002)+1根15m高的排气筒排放（DA002）；沥青储罐保温加热过程产生的沥青烟，该部分沥青烟经沥青罐呼吸口排出，在呼吸口设置导气管，并将呼吸产生的废气导入到喷淋塔+1套动离除雾设备+1套光氧催化设备+1套活性炭吸附装置与生产共用一套环保措施（TA001）后由15m高的烟囱排放(DA001)，根据实际情况，建设过程中对照环评中减少一个沥青储罐，本项目生产所需的沥青量不大，可满足生产规模和需求；生产所用的导热油炉产生的锅炉废气由新建的1根20m高烟囱排放（DA003）；生活所用的天然气锅炉由新建的1根15m高烟囱排放（DA004）；上料配料过程产生的颗粒物有组织收集经水除尘后由15m高排气筒有组织排放(DA005)；本项目在碎石、矿粉卸料和堆放过程以及输送过程会产生少量的无组织粉尘，洒水及防风抑尘网降尘，加强绿化，做好设备的密闭，来减少粉尘无组织排放量；本项目食堂安装油烟净化器，处理效率不低于60%，经油烟净化器处理后经专用烟道引至所在建筑物顶部排放(DA006)。; 根据实际情况，建设过程中比环评中少一个沥青储罐，生产所需的沥青量不大，可满足生产规模和需求；污染防治措施加强。上料配料过程产生的颗粒物有组织收集经水除尘后由15m高排气筒有组织排放. 噪声; 应优先选用低噪声设备，并对设备进行合理布局。; 已选用低噪声设备，已对设备进行合理布局。; 与环评一致. 固废; 生活垃圾由市政部门统一收集处理；除尘器收集的粉尘、废石料集中收集，外售综合利用。废活性炭暂存于新建的3m2危废暂存间内，定期交由有资质单位处理；危废暂存间地面基础必须防渗，防渗层为2mm厚的防渗人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。; 生活垃圾由市政部门统一收集处理；除尘器收集的粉尘、废石料集中收集，外售综合利用。新增废过滤棉、废活性炭暂存于新建的3m2危废暂存间内，定期交由有资质单位处理；危废暂存间地面基础必须防渗，防渗层为2mm厚的防渗人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。; 新增光催化氧化设施产生的废过滤棉. 储运工程; 储罐区; 位于生产区域北侧，安装5台50T沥青罐，2台50T 重油储罐，1台500 T沥青储罐，用于存储原料; 位于生产区域北侧，安装4台50T 沥青罐，2台50T 重油储罐，1台500 T沥青储罐，用于存储原料; 与环评一致. 料库; 本项目共新建四个料库分别设置在厂区内，均为一层钢结构建筑，高度不少于8m。1号仓库位于厂区南侧，建筑面积为1140.91m2，2号仓库位于厂区东侧，建筑面积为6500 m2，3号仓库位于厂区北侧，建筑面积为5183.34m2，4号仓库位于厂区北侧，建筑面积为1747.14 m2，四个仓库暂存碎石、石屑、矿粉、机制砂等原料。; 本项目已新建四个料库分别设置在厂区内，均为一层钢结构建筑，高度不少于8m。1号仓库位于厂区南侧，建筑面积为1140.91m2，2号仓库位于厂区东侧，建筑面积为6500 m2，3号仓库位于厂区北侧，建筑面积为5183.34m2，4号仓库位于厂区北侧，建筑面积为1747.14 m2，四个仓库暂存碎石、石屑、矿粉、机制砂等原料。; 与环评一致. 办公及生活设施; 综合楼; 在厂区的南侧新建1栋综合楼，三层建筑，三层建筑面积共2980.26m2，用于平时办公及临时休息，综合楼内一层设置食堂，食堂内设有1个灶头，设置油烟净化器和油水分离器。; 在厂区的南侧已新建1栋综合楼，三层建筑，三层建筑面积共2980.26m2，用于平时办公及临时休息，综合楼内一层已新建食堂，食堂内设有1个灶头，设置油烟净化器和油水分离器。; 与环评一致. 6、工程变更情况 根据实际情况，建设过程中比环评中少一个沥青储罐，生产所需的沥青量不大，可满足生产规模和需求。本项目无其他工程变更情况。 根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）中要求，本项目不属于污染影响类重大变动的建设项目。 7、设备组成及原辅材料清单 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备及辅助设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 沥青拌合站; DG4000; 1; 套. 2; 沥青摊铺机; 2100-2; 2; 台. 3; 双钢轮双振动压路机; Str130-5h; 6; 台. 4; 胶轮压路机; Spr300-5; 6; 台. 5; 同步碎石封层车; CLW5180s; 2; 台. 6; 装载机; Zl50; 6; 台. 7; 50T沥青罐; 罐体容量50t; 4; 台. 8; 50T重油储罐; 罐体容量50t; 2; 台. 9; 500 T沥青储罐; 罐体容量500t; 1; 台. 10; 室外防雨配电箱套; /; 1; 座. 11; 连接至搅拌站管路套; /; 1; 套. 12; 干燥筒; /; 1; 套. 13; 沥青烟空气冷凝器台; /; 1; 台. 14; 保温过滤器; /; 1; 台. 15; 4-20 毫安热电阻; /; 1; 套. 16; 乳化沥青设备; LRS-6T/h; 1; 套. 17; 反应釜; /; 2; 套. 18; 成品输送泵; 3QGB50X2-46; 1; 套. 19; 燃烧器（加热炉）; RL190; 1; 台. 20; 2.5t/h有机热载体燃气炉 （导热油炉）; Y(Y)QW-2000(Y)Q（160）型（介质为导热油）; 1; 座. 21; 1t/h燃气热水锅炉; 介质为热水; 1; 座. 22; 提升机; /; 1; 台. 23; 皮带输送机; /; 1; 套. 8、原辅材料消耗及设备清单及产品方案 本项目主要原料为碎石、中砂、沥青、矿粉以及矿粉等，原料供应满足要求。具体原辅材料用量见表2-3。 表2-3 项目主要原辅料用量一览表 序号; 原料名称; 单位; 形态; 年用量. 1; 基质沥青; t/a; 固态; 4500. 2; 改性沥青; t/a; 固态; 12350. 3; 乳化沥青; t/a; 固态; 2500. 4; 彩色沥青染料; t/a; 固态; 800. 5; 碎石; t/a; 固态; 315210. 6; 石屑; t/a; 固态; 175000. 7; 机制砂; t/a; 固态; 98191.3. 8; 矿粉; t/a; 固态; 97490. 9; 重油; t/a; 固态; 5000. 10; 天然气; Nm3/a; 气态; 3440960. 表2-4 产品规格一览表 产品名称; 产品产量（m3/a）; 产品质量（t/a）. 沥青混凝土; 300000; 711000. 彩色沥青混凝土; 50000; 11850.

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、主要工艺流程及产污环节： 图2-3 工艺流程及产污节点图 2、项目工艺流程简述： 项目生产的沥青拌合料，是不同粒径的碎石按照一定的配比经配料、干燥加热后，与矿渣微粉、加热后的沥青进行拌合而成的混合料。彩色沥青与普通沥青工艺相同，需在上料过程中加入彩色沥青染料，其余均完全相同。 生产工艺流程如下。 （1）原料的装卸、储存 不同粒径的碎石由汽车运输进场后卸至原料区内储存；沥青由沥青罐车运输进场后由实验室检验合格后经地罐中转泵送至沥青储罐，检测指标为针入度、延度、软化点等，均为物理性试验，无废水排放，试验完成后的沥青可回用于生产。 （2）原料准备 A、配料 由装载机将不同粒径的碎石转运至上料仓，料仓的下料量由料仓下的调速电机转速控制，下料后的物料经过一次落料转运，落料转运过程中用振筛进行筛分，去除不符合要求的大粒径碎石，然后由同一条密闭的皮带输送至干燥滚筒。 B、干燥 下料后的物料由密闭的皮带输送至干燥滚筒首端，将滚筒内的物料进行干燥加热，加热后的物料随着滚筒内轴的运动进入滚筒尾端的提升机。 C、筛分 提升机将加热后的物料密闭提升至拌合设备的顶端，由顶端的筛网将混合后的物料进行筛分，筛分后的物料根据粒径的不同进入拌合楼中各自的料仓内。如果料仓中的堆料多余料仓的容纳能力后，会从拌合设备的溢料口溢出。 D、沥青预处理流程 沥青在存储过程及使用前需要对沥青储罐进行保温处理。项目采用1台燃气导热油炉将沥青加热，使其加热至120℃，预处理后的沥青待用。 （3）拌合 进入拌合料仓中的物料由物料下方自带的称重系统计量后下料进入搅拌缸，同时，矿渣由螺旋输送机输送至搅拌缸，沥青泵将加热后的沥青喷入搅拌缸，沥青、重油、矿渣、拌合料仓中的物料在搅拌缸中进行充分的拌合，拌合过程在密闭的搅拌缸中进行。 （4）出料 卸料口位于搅拌缸的底部，物料拌合完成后，开启料仓的阀门，拌合料落入运输车中直接拉运外售。如果料仓有剩余的原料，且温度达不到拌合温度时，会通过料仓与下料口的直通仓直接下料到运输车中，然后返回原料工序回用。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 施工期： 1、施工期工艺流程简述： 本项目施工期产生的环境影响因素主要有：噪声、扬尘、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。施工期主要是土建工程、钢结构制作安装及设备安装，施工时间短，对环境影响不大，且随施工期的结束，环境影响也将随之消失。 2、施工期污染源项目分析： （1）场地平整、各类建材及土石方进出施工现场带来的扬尘影响； （2）施工作业产生的含泥沙废水以及人员生活污水排放对环境造成的影响； （3）各类建筑机械噪声对周围声环境造成一定影响； （4）本项目施工期固体废物包括因土方开挖而造成土方增加和建筑过程中产生的建筑垃圾对环境造成的影响，施工人员产生的生活垃圾。 3、施工期污染防治措施 本项目为新建项目，施工期间会对环境造成一定影响，主要表现在场地平整、各类建材及土石方进出施工现场带来的扬尘影响；施工作业产生的含泥沙废水以及人员生活污水排放对环境造成的影响；各类建筑机械噪声对周围声环境造成一定影响；因土方开挖而造成土方增加和建筑过程中产生的建筑垃圾对环境造成的影响。 （1）施工期废水防治措施 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面污水的排放进行组织设计，严禁乱排和污染道路、环境等，严禁将施工污水散排。施工过程中产生的施工废水应进行收集、沉淀处理后用于场内洒水压尘。生活污水通过拉运至东城区污水处理厂处理后排入北二十里泡，达标后排放。 （2）施工期大气污染防治措施 为使施工过程中产生的粉尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： ①在施工作业现场设置围挡。容易产生粉尘的施工过程应洒水作业，使作业面保持一定的湿度；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬； ②加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积； ③应使用预拌混凝土。运输车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民区等敏感区行驶； ④运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面； ⑤对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 （3）施工期噪声防治措施 施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、使用低噪声机械设备等措施来实施的。 ①合理安排施工时间，可避免施工噪声扰民。 ②选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工机械，产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对控制施工噪声的影响很有效，如液压机械较燃油机械平稳，噪声低10dB（A）以上。夜间22时至次日6时禁止施工。 （4）施工期固体废物防治措施 为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施： ①施工过程中产生的挖方用土可用于平整厂地，建筑废料则应在工程完工后回收有用的部分，其余部分不得随意丢弃，应集中收集统一运至当地政府指定地点。 ②车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 运营期： 1、废气 本项目运营期产生的废气主要为粉尘、沥青烟、苯并[a]芘、加热炉烟气、燃气锅炉废气和食堂油烟。 表3-1 主要污染源及防治措施情况 排放形式; 污染工序; 污染物项目; 环保措施; 排放标准. 有组织; 供暖锅炉; 二氧化硫; 15m高排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉. 氮氧化物. 颗粒物. 烟气黑度. 沥青搅拌; 沥青烟; 喷淋塔+动离除雾设备+光氧催化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 颗粒物. 苯并芘. 加热炉 （燃烧器）; 二氧化硫; 20m高排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准限值. 氮氧化物. 颗粒物. 干燥筒; 颗粒物; 布袋除尘+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 生产锅炉（导热油炉）; 二氧化硫; 20m高排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准限值. 氮氧化物. 颗粒物. 烟气黑度. 食堂; 油烟; 净化效率不低于60%的油烟净化装置，油烟经专用烟道引至房顶排放; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）(小型) 油烟排放浓度≤2.0mg/m3. 无组织; 卸料装置和输送装置; 颗粒物; 洒水及防风抑尘网降尘，加强绿化，做好设备的密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值. 2、废水 本项目生产不用水，本项目厂区生活用水利用厂区内原有水井提供。根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2017），项目废水为员工生活污水，运营期有员工75人，本项目生活用水量按40L/人.d，则生活用水量为3t/d（540t/a）。 本项目废水为生活污水，生活污水产生量按照用水量的80%计算，排放量为432t/a，生活污水排入自建的防渗污水池收集，定期运送至东城区污水处理厂处理后排入北二十里泡。预测生活污水中污染物COD浓度300mg/L，氨氮30mg/L；则COD产生量为0.129t/a，氨氮产生量为0.0129t/a。 3、噪声 本项目噪声源主要来自于搅拌缸、引风机、振动筛等加工设备，已选取低噪声设备，采取减振、隔声等措施。并对产生噪声的设备进行合理布局，安装减震垫等，噪声对环境的影响较小。 4、固体废物 本项目产生的生活垃圾设置简易垃圾桶进行收集，生活垃圾经收集后定期拉运至城市垃圾填埋场处理。废石料、除尘器收集的固废经集中收集后，外售综合利用。废活性炭、废导热油经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。本项目固体废物处理率100%，危险废物做到安全处置，不会对环境造成二次污染。 5、环保设施投资落实情况 本项目设计总投资12000万元，实际环保投资59万元，占总投资的0.49%环保投资的具体落实情况见下表3-2。 表3-2 项目环保设施建设及投资一览表 单位：万元 类别; 环评要求. 环保设施; 工程投资(万元); 实际投资(万元). 废气防治 措施; 搅拌设备; 经过1套喷淋塔+1套动离除雾设备+1套光氧催化设备+1套活性炭吸附装置+排气筒; 20; 35. 干燥粉尘; 布袋除尘器+排气筒. 燃气锅炉、加热炉（燃烧器）; 排气筒; 10; 10. 上料配料; 排气筒. 食堂油烟; 安装油烟净化设备+排气筒; 1; 2. 卸料装置和输送装置产生的粉尘; 需洒水及防风抑尘网降尘，周边加强绿化，做好设备的密闭。; 2; 3. 废水防治措施; 油水分离器; 1; 1. 防渗污水池; 2; 2. 防渗措施; 生产区域、危险废物暂存间及罐区防渗、围堰; 4; 4. 噪声防治措施; 隔声、减振设施; 1; 1. 固体废物防治措施; 危险废物暂存间; 1; 1. 环保投资合计; 42; 59.

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （一）环境影响报告书主要结论与建议 1、产业政策符合性分析结论 根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，为允许类，项目所用设备和工艺均为目前国内同行业先进设备。项目符合国家产业政策及有关部门的相关行业规定。项目实施后可以促进当地的经济发展。 2、环境质量现状评价结论 项目建设位于大庆市龙凤区光明产业园区内外环东路北侧，规划三号街东侧处，区域空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 3、环境影响评价结论 （2）废气环境影响评价结论 本项目运营期产生的废气主要为粉尘、沥青烟、苯并（a）芘、加热炉烟气、燃气锅炉废气和食堂油烟。 ①沥青搅拌过程产生沥青烟、苯并（a）芘，经过1套喷淋塔+1套动离除雾设备+1套光氧催化设备+1套活性炭吸附装置进行吸附处理，由生产设备上方的15m高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。 ②沥青储罐加热保温产生沥青烟、苯并（a）芘在沥青储罐的呼吸口设置导气管，并将呼吸产生的废气导入到生产废气治理措施后由15m高的烟囱排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放监控浓度限值。 ③本项目新建一台2.5t/h燃气导热油炉，一台燃气的加热炉用于生产供热。一台1t/h燃气热水锅炉用于生活供热，均采用天然气作为原料，导热油炉采用一根20m高的排气筒进行排放，加热炉采用20m高的排气筒进行排放，生活燃气锅炉采用15m高的排气筒进行排放。废气污染物主要为锅炉、加热炉加热烟气中SO2、NOx、颗粒物。锅炉烟气中的颗粒物、SO2及NOx的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，加热炉满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，对周围的环境空气质量影响较小。 ④碎石、石屑在干燥筒内烘干加热，干燥筒在不停的转动过程中使骨料间接受热均匀时会产生粉尘。经布袋除尘器收集后经15m高的排气筒排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准，对环境空气影响较小。 本项目在碎石、矿粉卸料和堆放过程以及输送过程会产生少量的无组织粉尘，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等仅有少部分粉尘排放，为了减少无组织粉尘的排放量，建设单位应进一步强化管理：加强绿化，改善厂区内环境；对仓库定期派专人进行洒水、用防尘网覆盖；做好设备的密闭，减少粉尘无组织排放量。 ⑤项目安装净化效率为60%的油烟净化设备，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（小型）中油烟排放浓度≤2.0mg/m3的要求，油烟经专用烟道引至房顶排放。对周围环境空气影响较小。 （2）水环境影响评价结论 本项目不产生生产废水，生活污水排入自建的防渗污水池收集后送至大庆东城区污水处理厂处理后排入北二十里泡。基础必须防渗，防渗层为1m厚的粘土层，渗透系数≤10-7cm/s。因此本项目产生的废水对周边地表水的影响较小。 （3）固体废物环境影响评价结论 本项目运营期产生的固体废物在采取本报告表所述处理处置措施后，固体废物得到妥善处置与处理，有利用价值的废物得到再利用，固体废物处理处置满足“资源化、减量化、无害化”原则，项目运营所产生的固体废物对环境不会构成显著性不良影响。 （4）声环境影响评价结论 本项目要求对产生噪声的设备进行合理布局，设置减震垫，可减少噪声对环境的影响。经上述处理后，噪声随着距离的增加而衰减，厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会对外环境的产生不良影响。 （5）环境风险影响评价结论 在严格落实环评报告表中提出的风险防范措施，杜绝事故发生的前提下，该项目环境风险处于可接受水平，在严格落实风险管理及应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。 4、综合结论 本项目建设符合国家政策，在采取本环评报告表所要求的污染防治措施并保证其正常运行的前提下，严格落实本报告提出的环保措施，可以做到各类污染物达标排放，对当地环境影响较小，对环境的影响是可以接受的。因此，本项目建设从环境保护的角度讲是可行的。 5、建议 项目的环境管理部门要依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，认真贯彻清洁生产原则，协调好发展生产与保护环境的关系，并搞好本项目建设。 （二）审批部门审批决定 大庆市龙凤区环境保护局文件《关于黑龙江路原环保型沥青（彩色）混凝土拌合站建设项目环境影响报告表的批复》龙环建审[2020]20号，批复内容如下： 黑龙江路原沥青混凝土有限公司： 你单位上报的《关于黑龙江路原环保型沥青（彩色）混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经专家技术审查，我局讨论研究后，批复如下： 一、该项目该项目建设性质为新建。项目备案2019-230603-30-03-085768号。项目购置安装 DG4000 型沥青拌合站1套、乳化沥青设备1套等生产设备新建一条沥青混凝土的生产线，安装1台2.5t/h燃气导热油炉，1套燃气加热炉用于生产，1 台1t力燃气热水锅炉用于冬季办公区供暖。项目建成后可年产35万m3沥青混凝土，其中普通沥青混凝土30万m3，彩色沥青混凝土5万m3。本项目位于大庆市龙凤区光明产业园区内外环东路北侧，规划三号街东侧；总占地面积为 34871.87m2。 二、严格按照《报告表》所列的项目性质、规模、地点，建设内容、环境风险防范和环境保护等措施进行建设和管理。 三、项目建设期及运营期应重点做好以下几方面的工作： （一）加强施工期的环境管理工作，施工期产生的施工废水经收集、沉淀处理后用于场内酒水压坐；生活污水通过拉运至大庆市东城区污水处理厂处理后排入北二十里泡，达标后排放。运营期不产生生产废水，生活污水排入自建的防渗污水池收集，定期拉运至大庆市东城区污水处理厂处理达标后排入北二十里泡。 （二）施工扬坐需在施工场地酒水降尘、设置围挡，运输过程加盖甜布，产生的扬尘应满足 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的无组织排放限值要求。 （三）施工期施工人员产生的生活垃圾，统一收集，委托环卫部门处理；建筑垃圾由运输车拉运至附近建筑垃圾消纳场。运营期生活垃圾设置简易垃圾桶进行收集，生活垃圾经收集后定期拉运至城市垃圾填埋场处理；废石料、除尘器收集的固废经集中收集后，外售综合利用;废活性炭、废导热油经收集后暫存于危废晢存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。 （四）施工期应加强噪声治理措施，合理安排施工时间，选用低噪声设备，产生的噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）中标准限值要求。运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008） 表1中3类标准要求。 （五）运营期产生的废气主要为粉尘、沥青烟、苯并[a]芘、加热炉烟气、燃气锅炉废气和食堂油烟。原料碎石、石屑在烘干滚简内加热时会产生粉尘，经布袋除尘器处理后，由15m高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)级排放标准；碎石、矿粉卸料和堆放过程以及输送过程会产生的粉尘，企业强化管理，加强绿化，对仓库定期派专人进行酒水、用防尘网覆盖，无组织排放的粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996） 无组织排放监控浓度限值；沥青经加热后进入搅拌装置作业过程中产生沥青烟和苯并（a）芘，活性炭吸附装置内处理后，由15m高的烟囱排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996） 二级排放标准；燃气加热炉烟气经20m高烟肉排放，污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996）二级标准；导热油炉烟气经20m高烟囱排放，冬季供暖锅炉烟气经15m高烟囱排放，颗粒物、SO2及NOx的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行)》(GB18483-2001）（小型）中油烟排放浓度≤2.0mg/m3的要求，经专用烟道引至房顶排放。 四、你公司应建立企业内部环境管理机构和制度，明确人员和职责。项目实施必须严格执行环境保护“三同时”制度。经验收合格后，方能投入正式运行。 五、自本批复文件发布之日起，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复文件发布之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。 六、该项目由龙凤区环境监察部门负责该项目环境监督管理工作。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、采样现场的质量保证 工况控制是保证验收监测取得真实可靠监测结果的前提。采取必要的核查手段对监测期间的产品生产规模、设备运转出力情况进行严格的控制，保证验收监测必须达到的生产负荷。可通过核定原料投入量、产品产量、能源（水、电、汽、煤、油等）消耗量、“三废”排放量、观察生产设施中的仪表（如压力表、温度计、流量计等）和检查操作台帐记录、了解职工当班人数等方法考察监测期间的工况。生产负荷达不到验收监测条件应即刻停止现场采样和测试。 2、废气监测质量保证 大气采样器、烟尘测试仪、气象包等现场监测仪器，在使用前要进行检查（检漏），烟尘测试仪要检查皮托管和采样嘴，以防变形或损坏，流量计要进行校准。 按方案确定监测点位和采样频次进行采样，不得擅自改变监测点位，不得采取加大流量的手段缩短采样时间。 采样的同时测定测点的气温、气压、风速、风向等，同时记录测点周围的人为污染源情况等。规范要求避光采样的须避光采样，要求保温采样的要保温采样。 采样期间，采样人员要坚守岗位，随时观察流量计的运行情况，防止流量发生变化。 采样结束后，应将样品封闭，防止与空气接触发生变化，并尽快送检。 大雾、雨雪、风速过大天气应停止采样。 3、噪声监测质量保证 噪声监测仪在使用前要进行校准；在规定的天气条件下进行监测；按照方案要求布点监测；按照规范对背景噪声进行必要的扣除。 - 废水监测质量保证 现场采样时，采集不少于总采样数的10%平行双样作为采样现场质控样，按密码样方式移交实验室分析（除pH、悬浮物）。 采样容器须经洗涤合格后方能使用。 采样人员作好详细的现场记录，样品送入实验室应做好交接并记录。 5、实验室质量保证 （1）所有参加本次环境监测的现场采样、实验室分析人员，均经过技术培训、安全教育，并持有上岗证进行工作。 （2）所用分析仪器必须经过计量部门检定，并在有效期内； （3）优先采用国标或方案确定的分析方法，不得擅自改变分析方法或使用不合规范的方法； （4）按规定要求，增加不少于10%加标样； （5）样品应在规定的条件下保存，并在规定的保存期内完成测试。 本次监测的质量保证严格按照《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。为了确保监测数据的代表性、完整性、可比性、精密性和准确性，本次监测对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。具体质控措施如下： （1）及时了解工况情况，保证监测过程中生产正常运行。合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （2）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员通过考核并持有合格证书。 （3）现场采样和监测前，采样仪器应用标准流量计进行流量校准，并按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行全过程质量控制。 （4）保证验收监测分析结果的准确可靠性，在监测期间，样品采集、运输、保存参考国家标准和《环境水质监测保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做质控样品和平行双样等。质控数据应占每批分析样品总数的15％-20％。 （5）采样过程中及时填写采样记录和样品标签，做到准确无误，样品交接和处理按制度执行，确保样品不混淆，不遗漏。 （6）监测分析人员严格执行环境监测规范和计量法规，如实填写分析原始记录，监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。 本次验收监测人员均经过培训考核合格，所有监测仪器经过计量部门检定/校准并在有效期内，现场监测仪器使用前后经过校准，监测数据和报告实行三级审核。根据建设项目验收和环境管理的有关要求，开展项目竣工环境保护验收监测首先应编制监测方案，并经报批方可实施。项目竣工验收监测工作量大、任务重，要保证监测工作的质量并有序开展工作，必须在监测方案中详细说明有关的质量保证措施，并在实际工作中监督落实。监测方案要在现场勘察的基础上，结合《建设项目环境影响评价报告表》中的有关标准、技术文件、监测规范的要求而编制。本项目监测项目、分析方法及分析仪器如下表5-1。 表5-1 监测项目、分析方法及分析仪器信息 类型; 检测 项目; 检测方法及标准号; 使用仪器; 型号; 仪器 编号. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 分析天平; 3012H-D AE240S; A09131444D 1221254337. SO₂; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017; 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪; 3012H-D; A09131444D. NOx; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪; 3012H-D; A09131444D. 烟气黑度; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398—2007; 林格曼烟气黑度图; —; —. 油烟; 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ1077-2019; 红外测油仪; OIL460; 11111C15080217. 苯并（a）芘; 固定污染源排气中苯并（a）芘的测定 高效液相色谱法 HJ/T 40-1999; 高效液相色谱仪; Agress1100; D110000026. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 （HJ 1263-2022）; 中流量智能TSP采样器; 崂应2030型; M03264012. 苯并（a）芘; 环境空气 苯并[a]芘的测定高效液相色谱法HJ 956-2018; 高效液相色谱仪; Agress1100; D110000026. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 多功能声级计 声校准器; AWA5688 AWA6221A; 00321278 1005305. 生活污水; COD; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; 滴定管; ——; ——. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 可见分光光度计; 722; 5374. 动植物油; 水质 动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外测油仪; OIL460; 11111C15080217. SS; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T11901-1989; 分析天平 电热鼓风干燥箱; AE240S DHG-8245A; 1221254337 151243391. 粪大肠菌群; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018; 生化培养箱; LRH-150; 20220721160.

表六

验收监测内容： 1、废气 （1）无组织废气 监测项目：颗粒物、沥青烟、苯并（a）芘； 监测点位：4个，分别为厂界上风向1个监测点位，下风向3个监测点位； 监测频次：3次/天，连续监测2天。 （2）有组织废气 1）、导热油炉废气 检测项目：SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度； 检测点位：1个，导热油炉排气筒； 检测频次：每天3次，连续监测2天。 2）、供暖锅炉废气 检测项目：SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度； 检测点位：1个，供暖锅炉排气筒； 检测频次：每天3次，连续监测2天。 3）、上料混料排气筒废气 检测项目：颗粒物； 检测点位：1个，上料混料排气筒； 检测频次：每天3次，连续监测2天。 4）、食堂油烟废气 检测项目：油烟； 检测点位：1个，食堂油烟排气筒； 检测频次：每天5次，连续监测2天。 5）、干燥筒排气筒废气 检测项目：SO2、NOx、烟尘； 检测点位：1个，干燥筒排气筒； 检测频次：每天3次，连续监测2天。 6）、生产搅拌排气筒废气 检测项目：颗粒物、沥青烟、苯并（a）芘； 检测点位：1个，生产搅拌排气筒； 检测频次：每天3次，连续监测2天。 2、废水 监测项目：COD、氨氮、动植物油、SS、粪大肠菌群； 监测点位：1个，污水排放口； 监测频次：4次/天，连续监测2天。 3、噪声 监测项目：厂界环境噪声； 监测点位：4个，分别在设备间外1m处厂界东、南、西、北各设1个监测点位； 监测频次：昼、夜各1次/天，连续监测2天。 图6-1 监测点位示意图 注：◎有组织废气监测点位 ○无组织废气监测点位 ▲噪声监测点位 ★废水监测点

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 建设项目竣工环境保护验收监测期间，企业采用试运行，企业正常运行，生产能力达到设计能力的75%以上。各种设备运转良好设备监测运行的当天，负荷达到设计生产能力的85%，满足建设工况，符合建设项目竣工验收监测条件的要求。

验收监测结果： 一、监测过程介绍 在监测准备过程中，按照监测内容，收集现场资料，监测人员进行监测前培训并准备监测仪器和材料；在现场监测过程中，监测人员到达监测现场安顿，现场监测前评估后开始监测采样，收集资料数据，采集样品；在检测结束过程中，恢复监测现场，保存样品资料，返回前进行最后检查和监测总结等现场监测的基本过程。 二、监测结果 1、废气监测结果 表7-1 本项目有组织排气筒废气监测结果 单位：mg/m3 检测项目; 导热油炉排气筒检测结果. 检测时间; 2023.05.18. 样品编号; 标杆流量（Nm³/h）; 颗粒物(mg/m³); SO2 (mg/m³); NOx (mg/m³); 烟气黑度. 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. 有组织废气; F230518A01; 1737; 3.5; 3.7; 12; 13; 124; 131; ＜1. F230518A02; 1743; 3.6; 3.8; 11; 12; 129; 136; ＜1. F230518A03; 1796; 3.4; 3.6; 13; 14; 125; 132; ＜1. 检测时间; 2023.05.19. 样品编号; 标杆流量（Nm³/h）; 颗粒物(mg/m³); SO2 (mg/m³); NOx(mg/m³); 烟气黑度. 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. F230519A01; 1854; 2.9; 3.0; 14; 15; 118; 124; ＜1. F230519A02; 1802; 3.4; 3.6; 11; 12; 117; 123; ＜1. F230519A03; 1743; 3.7; 3.9; 12; 12; 121; 127; ＜1. 检测项目; 供暖锅炉排气筒检测结果. 检测时间; 2023.05.18. 样品编号; 标杆流量（Nm³/h）; 颗粒物(mg/m³); SO2 (mg/m³); NOx(mg/m³); 烟气黑度. 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. 有组织废气; F230518B01; 1845; 3.1; 3.2; 7; 7; 94; 98; ＜1. F230518B02; 1882; 3.2; 3.4; 7; 7; 92; 97; ＜1. F230518B03; 1837; 3.2; 3.4; 8; 8; 89; 93; ＜1. 检测时间; 2023.05.19. 样品编号; 标杆流量（Nm³/h）; 颗粒物(mg/m³); SO2 (mg/m³); NOx(mg/m³); 烟气黑度. 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. F230519B01; 1856; 3.2; 3.4; 6; 6; 88; 92; ＜1. F230519B02; 1783; 3.3; 3.5; 8; 8; 86; 91; ＜1. F230519B03; 1825; 3.0; 3.2; 6; 6; 93; 98; ＜1. 检测项目; 干燥筒排气筒检测结果. 检测时间; 2023.05.18. 样品编号; 标杆流量（Nm³/h）; 颗粒物(mg/m³); SO₂(mg/m³); NOx(mg/m³). 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. 有组织废气; F230518G01; 8544; 3.0; 3.2; 11; 12; 105; 111. F230518G02; 8685; 3.0; 3.1; 12; 13; 104; 108. F230518G03; 8672; 3.1; 3.2; 12; 13; 108; 113. 检测时间; 2023.05.19. 样品编号; 标杆流量（Nm³/h）; 颗粒物(mg/m³); SO₂(mg/m³); NOx(mg/m³). 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. F230519G01; 8664; 3.1; 3.2; 10; 10; 112; 117. F230519G02; 8713; 3.1; 3.2; 12; 13; 109; 114. F230519G03; 8697; 2.8; 2.9; 11; 12; 107; 112. 检测项目; 上料混料排气筒检测结果. 检测时间; 2023.05.18. 样品编号; 颗粒物(mg/m³). 实测值; 折算值. 有组织废气; F230518E01; 3.2; 3.4. F230518E02; 2.8; 3.0. F230518E03; 3.1; 3.3. 检测时间; 2023.05.19. 样品编号; 颗粒物(mg/m³). 实测值; 折算值. F230519E01; 3.2; 3.4. F230519E02; 3.0; 3.2. F230519E03; 3.0; 3.2. 检测项目; 生产废气排气筒检测结果. 检测时间; 2023.05.18. 标杆流量 （Nm³/h）; 颗粒物(mg/m³); 沥青烟(ng/m³); 苯并（a）芘(ng/m³). 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. 有组织废气; 9148; 3.9; 4.0; ND; ND; ND; ND. 9283; 4.0; 4.1; ND; ND; ND; ND. 9272; 4.1; 4.2; ND; ND; ND; ND. 检测时间; 2023.05.19. 标杆流量 （Nm³/h）; 颗粒物(mg/m³); 沥青烟(ng/m³); 苯并（a）芘(ng/m³). 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. 9187; 3.8; 3.9; ND; ND; ND; ND. 9255; 4.1; 4.2; ND; ND; ND; ND. 9227; 3.8; 3.9; ND; ND; ND; ND. 表7-2 本项目食堂油烟废气监测结果 单位：mg/m3 检测项目; 食堂油烟排气筒检测结果. 检测时间; 2023.05.18; 2023.05.19. 采样点位; 平均浓度（mg/m³）; 平均浓度（mg/m³）. 有组织废气; 食堂油烟排放口; 1.21; 1.16. 表7-3 本项目无组织废气监测结果 单位：mg/m3 厂界环境空气检测结果. 测试报告; 采样点位; 1#厂界上风向10m范围内; 2#厂界下风向10m范围内; 3#厂界下风向10m范围内; 4#厂界下风向10m范围内. 采样日期; 2023.05.18; 2023.05.18; 2023.05.18; 2023.05.18. 分析日期; 2023.05.18; 2023.05.18; 2023.05.18; 2023.05.18. 分析项目; 单位; 分析结果. 颗粒物; ug/m³; 144; 163; 163; 172. 165; 155; 155; 157. 166; 159; 164; 159. 测试报告; 采样点位; 1#厂界上风向10m范围内; 2#厂界下风向10m范围内; 3#厂界下风向10m范围内; 4#厂界下风向10m范围内. 采样日期; 2023.05.19; 2023.05.19; 2023.05.19; 2023.05.19. 分析日期; 2023.05.19; 2023.05.19; 2023.05.19; 2023.05.19. 分析项目; 单位; 分析结果. 颗粒物; ug/m³; 163; 170; 158; 150. 156; 164; 148; 153. 170; 161; 149; 156. 测试报告; 采样点位; 1#厂界上风向; 2#厂界下风向; 3#厂界下风向; 4#厂界下风向. 分析项目; 苯并（a）芘. 单位; ng/m³. 采样日期; 分析日期; 分析结果. 2023.05.18; 2023.05.18; ND; ND; ND; ND. ND; ND; ND; ND. ND; ND; ND; ND. 2023.05.19; 2023.05.19; ND; ND; ND; ND. ND; ND; ND; ND. ND; ND; ND; ND. （检测结果中“ND”指在报告说明的检测方法情况下，样品的该检测项目为未检出。）. 根据监测结果可知，导热油炉颗粒物监测结果的区间值为3.0mg/m3~3.9mg/m3，二氧化硫监测结果的区间值为12mg/m3~15mg/m3，氮氧化物监测结果的区间值为123mg/m3~136mg/m3；供暖锅炉颗粒物监测结果的区间值为3.2mg/m3~3.5mg/m3，二氧化硫监测结果的区间值为6mg/m3~8mg/m3，氮氧化物监测结果的区间值为91mg/m3~98mg/m3；干燥筒锅炉颗粒物监测结果的区间值为2.9mg/m3~3.2mg/m3，二氧化硫监测结果的区间值为10mg/m3~13mg/m3，氮氧化物监测结果的区间值为108mg/m3~117mg/m3；生产废气排气筒颗粒物监测结果的区间值为3.8mg/m3~4.2mg/m3；沥青烟以及苯并（a）芘均未检出；上料混料排气筒颗粒物监测结果的区间值为3.0mg/m3~3.4mg/m3；食堂油烟废气监测结果平均浓度为区间值为1.21~1.16mg/m³； 锅炉烟气中的颗粒物、SO2及NOx的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，加热炉满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。上料混料满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）（小型）)油烟排放浓度≤2.0mg/m3。 本项目厂界无组织颗粒物监测结果的区间值为91ug/m3~98ug/m3；浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 表7-5 本项噪声监测结果 噪声检测结果. 测试报告; 采样点位; 厂界四周. 厂界东侧1m; 厂界南侧1m; 厂界西侧1m; 厂界北侧1m. 分析项目; 检测日期; 2023.05.18. 单位; 时段; 分析结果; 分析结果; 分析结果; 分析结果. 噪声; dB(A); 昼间; 56.4; 57.4; 55.7; 54.2. 夜间; 43.1; 43.7; 45.4; 45.8. 测试报告; 采样点位; 厂界四周. 厂界东侧1m; 厂界西侧1m; 厂界南侧1m; 厂界北侧1m. 分析项目; 检测日期; 2023.05.19. 单位; 时段; 分析结果; 分析结果; 分析结果; 分析结果. 噪声; dB(A); 昼间; 57.3; 56.8; 56.1; 54.0. 夜间; 43.9; 44.1; 42.8; 46.2. 根据监测结果为厂界环境噪声监测值昼间最大值为57.3dB（A），夜间最大值45.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 表7-6 本项废水监测结果 测试报告; 检测点位; 废水排放口. 样品编号; W230518A01; W230518A02; W230518A03; W230518A04. 样品性状; 较清澈. 分析日期; 2023.05.18-2023.05.19. 分析项目; 单位; 分析结果. COD; mg/L; 111; 115; 100; 154. 氨氮; mg/L; 0.397; 0.383; 0.412; 0.397. 动植物油; mg/L; 1.13; 1.02; 1.09; 0.96. SS; mg/L; 36; 34; 35; 33. 粪大肠菌群; MPN/L; 5.4×103; 4.3×103; 5.4×103; 3.5×103. 测试报告; 检测点位; 废水排放口. 样品编号; W230519A01; W230519A02; W230519A03; W230519A04. 样品性状; 较清澈. 分析日期; 2023.05.19-2023.05.20. 分析项目; 单位; 分析结果. COD; mg/L; 128; 144; 134; 124. 氨氮; mg/L; 0.383; 0.397; 0.412; 0.383. 动植物油; mg/L; 1.10; 0.90; 0.96; 0.98. SS; mg/L; 38; 35; 34; 34. 粪大肠菌群; MPN/L; 4.3×103; 3.5×103; 5.4×103; 4.3×103. 根据废水监测数据，本项目废水满足可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及东城污水处理厂进水指标接排放标准。 4、固废管理结果 验收期间： 本项目产生的生活垃圾设置简易垃圾桶进行收集，生活垃圾经收集后定期拉运至城市垃圾填埋场处理。废石料、除尘器收集的固废经集中收集后，外售综合利用。废活性炭、废导热油经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。本项目固体废物处理率100%，危险废物做到安全处置，不会对环境造成二次污染。 因此，本项目产生的固体废物对外环境影响比较小。 5、应急预案 制定切实有效的环境污染事故应急预案，对可能存在的环境污染事故进行快速、高效、有序的预防、控制和应急处理，最大限度地减少环境污染。针对可能发生的风险事故，结合区域自然条件、环境状况、地理位置等特点，制定应急预案，包括以下基本内容： （1）组织及其职责 ①应急救援组织机构设置 依据事故危害程度的设置分级应急救援组织机构。 ②组织人员由主要负责人、有关管理人员、现场指挥人员组成。 ③主要职责 组织制订事故应急救援预案；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调风险事故现场有关工作。 成立应急组织管理机构，应急组织管理机构负责编制各类可能发生的风险事故的应急计划，并负责传达到指挥和控制人员、应急服务部门、可能受到影响的员工和其他可能受到影响的相关方，负责对突发性事故进行应急处理。 （2）教育与应急演习 应急组织管理机构对岗位人员，要加强日常的应急处理能力的培训和提高；对应急计划中有关的每个人的职责要有明确分工，并进行安全培训，使每一名岗位人员都能准确、灵活地掌握消防、安全设备，对每一项具体的应急计划都要进行定期训练和演习，确保进行有效的处理和防护工作。 （3）报告 ①发生突发紧急事件，岗位员工迅速判断分析，立即向应急小组汇报，并启动事故预案； ②如果事态较大无法控制时，立即向园区内相关管理部门进行汇报，等待应急小组应急处理，并配合做好事故控制工作； ③及时向相关部门汇报内容包括事件发生时间、地点；事件起因；事件损害或可能的损害；已采取的应对措施和进展情况；报告单位、报告人、联系方式和报告时间。 （4）记录 a.环境污染事故（事件）报告单； b.应急演习记录； c.事故应急预案框架。 事故应急方案，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失有重要作用。 6、环境管理情况 建设单位黑龙江路原沥青混凝土有限公司委托兴建安环生态环境有限公司承担该项目的环境影响评价工作。环境影响评价单位在现场勘查和资料调研的基础上，于2020年8月编制完成了《黑龙江路原环保型沥青（彩色）混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》，并上报主管审批部门大庆市龙凤区环境保护局。2020年9月5日，大庆市龙凤区环境保护局龙环建审[2020]20号文对该项目的环境影响报告表做了批复。 该建设项目于2021年4月开工建设，2021年8月竣工。2023年4月开始调试生产。现该建设项目已完成排污许可证申报工作。排污许可证证书编号：91230603MA1BXMJW1U001U。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。 7、环境风险管控情况 企业应加强加强风险防控措施，健全环境应急管理体系、明确重点岗位的人员职责、建立风险设施巡检及维护制度、建立突发环境事件信息报告制度，企业定期开展突发环境事件应急预案内容培训及演练和开展应急法律法规知识的宣传和学习。 针对本工程的具体特点，环境风险应急措施主要包括在储存过程中发生火灾的情况。发生火灾事故后，应立即报警，根据不同的介质选择相应的灭火器材实施扑救，将事故设备隔离，防止火势扩大、蔓延及连通相邻设备发生连锁火灾事故。如发生泄漏事故，应立即进行抢修、清除。 风险事故应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案，需要建设单位和社会救援的相结合。企业应按储存危险品应有安全许可，需另行办理。 （1）风险事故处置程序 风险事故处置的核心是及时报警，正确决策，迅速扑救，各部门充分配合、协调行动。 （2）应急反应计划 应急反应计划一般应包括：①应急组织及其职责；②应急设施、设备与器材；③应急通讯联络；④应急监测；⑤应急安全、保卫、医学救援；⑥应急撤离措施；⑦事故应急救援关闭程序与恢复措施；⑧事故后果评价；⑨应急演习；⑩公众教育和信息等。 应急组织及其职责：处置中心应设有应急组织，负责事故时的组织工作。为保证安全生产不仅应制定《安全生产责任制》等安全生产制度，同时还应制定《环境保护管理规定》等制度。 应急设施主要包括：防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，例如：小型灭火设备、急救箱、紧急洗眼器、防毒面具等。 应急报警程序、通讯联络方式：一旦发生泄漏、火灾时，所有岗位人员首先采取自身保护措施并严格快速执行报警程序。 8、人员配备情况 本项目运营期由黑龙江路原沥青混凝土有限公司的内部环境管理机构。环保局为项目的外部环境管理机构，对项目进行环境监督管理和卫生监督管理。 内部环境管理机构作为企业管理体系中的一部分，应与之相协调统一。实行领导下“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，其主要领导人为朱秋义，建立以领导为核心的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于机构管理的整个过程，并落实到各个层次，分解到生产的各个环节，把机构管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各种规章制度，使机构的环境管理工作真正落到实处。

# 表八

验收监测结论： 该项目基本做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行的“三同时”的环保政策，并有健全的环保制度。项目投产试运行后，及时申请竣工环保验收监测。监测期间，相应的环保设施运行正常，监测结果表明，外排污染物浓度达到相应排放标准和环评批复的要求。 1、废气 根据监测结果可知，导热油炉颗粒物监测结果的区间值为3.0mg/m3~3.9mg/m3，二氧化硫监测结果的区间值为12mg/m3~15mg/m3，氮氧化物监测结果的区间值为123mg/m3~136mg/m3；供暖锅炉颗粒物监测结果的区间值为3.2mg/m3~3.5mg/m3，二氧化硫监测结果的区间值为6mg/m3~8mg/m3，氮氧化物监测结果的区间值为91mg/m3~98mg/m3；干燥筒锅炉颗粒物监测结果的区间值为2.9mg/m3~3.2mg/m3，二氧化硫监测结果的区间值为10mg/m3~13mg/m3，氮氧化物监测结果的区间值为108mg/m3~117mg/m3；生产废气排气筒颗粒物监测结果的区间值为3.8mg/m3~4.2mg/m3；沥青烟以及苯并（a）芘均未检出；上料混料排气筒颗粒物监测结果的区间值为3.0mg/m3~3.4mg/m3；食堂油烟废气监测结果平均浓度为区间值为1.21~1.16mg/m³； 锅炉烟气中的颗粒物、SO2及NOx的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，加热炉满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。生产废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）（小型）)油烟排放浓度≤2.0mg/m3。 - 噪声 本项目经减振等减震降噪措施，自然衰减，根据监测结果为厂界环境噪声监测值昼间最大值为57.3dB（A），夜间最大值45.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 废水 根据废水监测数据，本项目废水满足可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及东城污水处理厂进水指标接排放标准。 4、固体废物 本项目产生的生活垃圾设置简易垃圾桶进行收集，生活垃圾经收集后定期拉运至城市垃圾填埋场处理。废石料、除尘器收集的固废经集中收集后，外售综合利用。废活性炭、废导热油经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。本项目固体废物处理率100%，危险废物做到安全处置，不会对环境造成二次污染。 5、验收结论 综上所述，根据现场调查及监测结果，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条所规定的情形，逐一对照项目环境保护设施情况，不存在其所规定的情形，该项目按照环评及其批复的要求落实了环境空气、噪声、固体废物、废水等污染防治措施内容，环境管理较规范，各项设施运行正常，“黑龙江路原环保型沥青（彩色）混凝土拌合站建设项目”落实了环评报告表及环评批复所提出的各项污染防治措施，无重大变动，运行期负荷满足验收工况要求，废水、废气、噪声达标排放，固体废物去向明确。项目竣工环境保护设施验收合格。

# 附图：现场照片

上料防治设施

沥青搅拌站

水喷淋

布袋除尘系统

除油设备

防风抑尘网

# 附件1：环境影响报告表的批复

# 附件2：排污许可证

# 附件3：监测报告